## 700kw（间接）
1t（700kw）间接供热1台 | [8 empty] | 二次侧 |  | 一次侧
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格 | 锅炉吨位 | 供回水温差℃ | 25 | 25
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS0.7-0.7/95/70-Y(Q)-MF5 | 700KW | 1 | 185000 | 185000 | 1 | 系统水容量m3 | 13 | 1
2 | 自动软水装置 |  | 0.42 | 0.05m3/h | 1 | 1900 | 1900 |  | 膨胀水量（L） | 437.06 | 33.62
3 | 软化水箱 |  | 0.7 | 1立方米 | 1 | 5000 | 5000 |  | 补水泵流量（m3/h） | 0.65 | 0.05
4 | 一次补水泵 | 上海凯泉 | 0.05 | 流量0.1m3/h 扬程10m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200 |  | 定压罐调节容积（m3） | 0.0325 | 0.0025
5 | 一次膨胀罐 |  | φ200 | 50L | 1 | 3500 | 3500 |  | 定压罐的容积（m3） | 0.11375 | 0.00875
6 | 一次循环泵 | 上海凯泉 | 26.488 | 流量27m3/h 扬程15m （一用一备） | 2 | 2200 | 4400 |  | 选择定压罐容积（L） | 150 | 50
7 | 板式换热器 | 淄博泰勒 | 23.3333 | 换热面积25m2（一用一备） | 2 | 11500 | 23000 |  |  | 直径400 | 直径200
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 26.488 | 流量27m3/h 扬程32m （一用一备） | 2 | 3600 | 7200 |  | 循环水泵流量（m3/h） | 26.488 | 26.488
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 0.65 | 流量1.0m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200 |  | 水泵扬程 | 补水泵60m 循环水泵32m | 补水泵10m 循环水泵15m
5 | 二次膨胀罐 |  | φ400 | 150L | 1 | 3500 | 3500 |  | 软化水箱（m3） | 0.65 | 0.05 | 0.7
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 239900 |  | 水处理（m3/h） | 0.39 | 0.03 | 0.42
| 附件及安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 359850 | 板式k=3000w/m ℃ | 换热器面积计算m2 | 23.3333
2t（1400kw）间接供热2台 | [8 empty] | 二次侧 |  | 一次侧
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格 | 锅炉吨位 | 供回水温差℃ | 25 | 25
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS0.7-0.7/95/70-Y(Q)-MF5 | 700KW 两台 | 2 | 185000 | 370000 | 2 | 系统水容量m3 | 26 | 2
2 | 自动软水装置 |  | 0.84 | 1.0m3/h | 1 | 1900 | 1900 |  | 膨胀水量（L） | 874.12 | 67.24
3 | 软化水箱 |  | 1.4 | 1.5立方米 | 1 | 5000 | 5000 |  | 补水泵流量（m3/h） | 1.3 | 0.1
4 | 一次补水泵 | 上海凯泉 | 0.1 | 流量0.2m3/h 扬程10m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200 |  | 定压罐调节容积（m3） | 0.065 | 0.005
5 | 一次膨胀罐 |  | φ200 | 50L | 1 | 3500 | 3500 |  | 定压罐的容积（m3） | 0.2275 | 0.0175
6 | 一次循环泵 | 上海凯泉 | 52.976 | 流量27m3/h 扬程15m （两用一备） | 3 | 2200 | 6600 |  | 选择定压罐容积（L） | 250 | 50
7 | 板式换热器 | 淄博泰勒 | 46.6667 | 换热面积25m2（互备） | 2 | 11500 | 23000 |  |  | 直径400 | 直径200
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 52.976 | 流量27m3/h 扬程32m （两用一备） | 3 | 3600 | 10800 |  | 循环水泵流量（m3/h） | 52.976 | 52.976
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 1.3 | 流量2.0m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200 |  | 水泵扬程 | 补水泵60m 循环水泵32m | 补水泵10m 循环水泵15m
5 | 二次膨胀罐 |  | φ500 | 250L | 1 | 3500 | 3500 |  | 软化水箱（m3） | 1.3 | 0.1 | 1.4
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 430700 |  | 水处理（m3/h） | 0.78 | 0.06 | 0.84
| 附件及安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 646050 | 板式k=3000w/m ℃ | 换热器面积计算m2 | 46.6667
3t（2100kw）间接供热3台 | [8 empty] | 二次侧 |  | 一次侧
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格 | 锅炉吨位 | 供回水温差℃ | 25 | 25
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS0.7-0.7/95/70-Y(Q)-MF5 | 700KW 三台 | 3 | 185000 | 555000 | 3 | 系统水容量m3 | 39 | 3
2 | 自动软水装置 |  | 1.26 | 1.5m3/h | 1 | 1900 | 1900 |  | 膨胀水量（L） | 1311.18 | 100.86
3 | 软化水箱 |  | 2.1 | 2.5立方米 | 1 | 5000 | 5000 |  | 补水泵流量（m3/h） | 1.95 | 0.15
4 | 一次补水泵 | 上海凯泉 | 0.15 | 流量0.2m3/h 扬程10m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200 |  | 定压罐调节容积（m3） | 0.0975 | 0.0075
5 | 一次膨胀罐 |  | φ200 | 50L | 1 | 3500 | 3500 |  | 定压罐的容积（m3） | 0.34125 | 0.02625
6 | 一次循环泵 | 上海凯泉 | 79.464 | 流量27m3/h 扬程15m （互备） | 3 | 2200 | 6600 |  | 选择定压罐容积（L） | 250 | 50
7 | 板式换热器 | 淄博泰勒 | 70 | 换热面积25m2（互备） | 3 | 11500 | 34500 |  |  | 直径400 | 直径200
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 79.464 | 流量27m3/h 扬程32m （互备） | 3 | 3600 | 10800 |  | 循环水泵流量（m3/h） | 79.464 | 79.464
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 1.95 | 流量2.0m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200 |  | 水泵扬程 | 补水泵60m 循环水泵32m | 补水泵10m 循环水泵15m
5 | 二次膨胀罐 |  | φ600 | 350L | 1 | 4000 | 4000 |  | 软化水箱（m3） | 1.95 | 0.15 | 2.1
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 627700 |  | 水处理（m3/h） | 1.17 | 0.09 | 1.26
| 附件及安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 941550 | 板式k=3000w/m ℃ | 换热器面积计算m2 | 70

## 700kw（直接）
1t（700kw）直接供热1台 | [8 empty] | 二次侧 |  | 一次侧
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格 | 锅炉吨位 | 供回水温差℃ | 25 | 25
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS0.7-0.7/95/70-Y(Q)-MF5 | 700KW | 1 | 185000 | 185000 | 1 | 系统水容量m3 | 13 | 1
2 | 自动软水装置 |  | 0.42 | 0.5m3/h | 1 | 1900 | 1900 |  | 膨胀水量（L） | 437.06 | 33.62
3 | 软化水箱 |  | 0.7 | 1立方米 | 1 | 5000 | 5000 |  | 补水泵流量（m3/h） | 0.65 | 0.05
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 26.488 | 流量27m3/h 扬程32m （一用一备） | 2 | 3600 | 7200 |  | 定压罐调节容积（m3） | 0.0325 | 0.0025
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 0.65 | 流量1.0m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200 |  | 定压罐的容积（m3） | 0.11375 | 0.00875
5 | 二次膨胀罐 |  | φ400 | 150L | 1 | 3500 | 3500 |  | 选择定压罐容积（L） | 150 | 50
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 205800 |  |  | 直径400 | 直径200
| 附件及安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 308700 |  | 循环水泵流量（m3/h） | 26.488 | 26.488
[9 empty] | 水泵扬程 | 补水泵60m 循环水泵32m | 补水泵10m 循环水泵15m
[9 empty] | 软化水箱（m3） | 0.65 | 0.05 | 0.7
[9 empty] | 水处理（m3/h） | 0.39 | 0.03 | 0.42
[8 empty] | 板式k=3000w/m ℃ | 换热器面积计算m2 | 23.3333
2t（1400kw）直接供热2台 | [8 empty] | 二次侧 |  | 一次侧
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格 | 锅炉吨位 | 供回水温差℃ | 25 | 25
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS0.7-0.7/95/70-Y(Q)-MF5 | 700KW | 2 | 185000 | 370000 | 2 | 系统水容量m3 | 26 | 2
2 | 自动软水装置 |  | 0.84 | 1.0m3/h | 1 | 1900 | 1900 |  | 膨胀水量（L） | 874.12 | 67.24
3 | 软化水箱 |  | 1.4 | 1立方米 | 1 | 5000 | 5000 |  | 补水泵流量（m3/h） | 1.3 | 0.1
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 52.976 | 流量27m3/h 扬程32m （两用一备） | 3 | 3600 | 10800 |  | 定压罐调节容积（m3） | 0.065 | 0.005
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 1.3 | 流量1.0m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200 |  | 定压罐的容积（m3） | 0.2275 | 0.0175
5 | 二次膨胀罐 |  | φ500 | 250L | 1 | 3500 | 3500 |  | 选择定压罐容积（L） | 150 | 50
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 394400 |  |  | 直径400 | 直径200
| 附件及安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 591600 |  | 循环水泵流量（m3/h） | 52.976 | 52.976
[9 empty] | 水泵扬程 | 补水泵60m 循环水泵32m | 补水泵10m 循环水泵15m
[9 empty] | 软化水箱（m3） | 1.3 | 0.1 | 1.4
[9 empty] | 水处理（m3/h） | 0.78 | 0.06 | 0.84
[8 empty] | 板式k=3000w/m ℃ | 换热器面积计算m2 | 46.6667
3t（2100kw）直接供热3台 | [8 empty] | 二次侧 |  | 一次侧
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格 | 锅炉吨位 | 供回水温差℃ | 25 | 25
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS0.7-0.7/95/70-Y(Q)-MF5 | 700KW | 3 | 185000 | 555000 | 3 | 系统水容量m3 | 39 | 3
2 | 自动软水装置 |  | 1.26 | 1.5m3/h | 1 | 1900 | 1900 |  | 膨胀水量（L） | 1311.18 | 100.86
3 | 软化水箱 |  | 2.1 | 1立方米 | 1 | 5000 | 5000 |  | 补水泵流量（m3/h） | 1.95 | 0.15
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 79.464 | 流量27m3/h 扬程32m （互备） | 3 | 3600 | 10800 |  | 定压罐调节容积（m3） | 0.0975 | 0.0075
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 1.95 | 流量1.0m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200 |  | 定压罐的容积（m3） | 0.34125 | 0.02625
5 | 二次膨胀罐 |  | φ600 | 350L | 1 | 4000 | 4000 |  | 选择定压罐容积（L） | 150 | 50
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 579900 |  |  | 直径400 | 直径200
| 附件及安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 869850 |  | 循环水泵流量（m3/h） | 79.464 | 79.464
[9 empty] | 水泵扬程 | 补水泵60m 循环水泵32m | 补水泵10m 循环水泵15m
[9 empty] | 软化水箱（m3） | 1.95 | 0.15 | 2.1
[9 empty] | 水处理（m3/h） | 1.17 | 0.09 | 1.26
[8 empty] | 板式k=3000w/m ℃ | 换热器面积计算m2 | 70

## 1400kw（间接）
2t（1400kw）间接供热1台 | [8 empty] | 二次侧 |  | 一次侧
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格 | 锅炉吨位 | 供回水温差℃ | 25 | 25
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS1.75-0.7/95/70-Y(Q)-MF7 | 1400KW | 1 | 257500 | 257500 | 2 | 系统水容量m3 | 26 | 2
2 | 自动软水装置 |  | 0.84 | 1.0m3/h | 1 | 1900 | 1900 |  | 膨胀水量（L） | 874.12 | 67.24
3 | 软化水箱 |  | 1.4 | 2立方米 | 1 | 7700 | 7700 |  | 补水泵流量（m3/h） | 1.3 | 0.1
4 | 一次补水泵 | 上海凯泉 | 0.1 | 流量0.1m3/h 扬程10m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200 |  | 定压罐调节容积（m3） | 0.065 | 0.005
5 | 一次膨胀罐 |  | φ200 | 50L | 1 | 3500 | 3500 |  | 定压罐的容积（m3） | 0.2275 | 0.0175
6 | 一次循环泵 | 上海凯泉 | 52.976 | 流量55m3/h 扬程15m （一用一备） | 2 | 2600 | 5200 |  | 选择定压罐容积（L） | 250 | 50
7 | 板式换热器 | 淄博泰勒 | 46.6667 | 换热面积50m2（一用一备） | 2 | 23000 | 46000 |  |  | 直径400 | 直径200
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 52.976 | 流量55m3/h 扬程32m （一用一备） | 2 | 3300 | 6600 |  | 循环水泵流量（m3/h） | 52.976 | 52.976
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 1.3 | 流量1.5m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200 |  | 水泵扬程 | 补水泵60m 循环水泵32m | 补水泵10m 循环水泵15m
5 | 二次膨胀罐 |  | φ500 | 250L | 1 | 3500 | 3500 |  | 软化水箱（m3） | 1.3 | 0.1 | 1.4
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 338300 |  | 水处理（m3/h） | 0.78 | 0.06 | 0.84
| 附件安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 507450 | 板式k=3000w/m ℃ | 换热器面积计算m2 | 46.6667
4t（2800kw）间接供热2台 | [8 empty] | 二次侧 |  | 一次侧
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格 | 锅炉吨位 | 供回水温差℃ | 25 | 25
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS1.75-0.7/95/70-Y(Q)-MF7 | 1400KW | 2 | 257500 | 515000 | 4 | 系统水容量m3 | 52 | 4
2 | 自动软水装置 |  | 1.68 | 2m3/h | 1 | 2500 | 2500 |  | 膨胀水量（L） | 1748.24 | 134.48
3 | 软化水箱 |  | 2.8 | 3立方米 | 1 | 7700 | 7700 |  | 补水泵流量（m3/h） | 2.6 | 0.2
4 | 一次补水泵 | 上海凯泉 | 0.2 | 流量0.3m3/h 扬程10m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200 |  | 定压罐调节容积（m3） | 0.13 | 0.01
5 | 一次膨胀罐 |  | φ200 | 50L | 1 | 3500 | 3500 |  | 定压罐的容积（m3） | 0.455 | 0.035
6 | 一次循环泵 | 上海凯泉 | 105.952 | 流量55m3/h 扬程15m （两用一备） | 3 | 2600 | 7800 |  | 选择定压罐容积（L） | 460 | 50
7 | 板式换热器 | 淄博泰勒 | 93.3333 | 换热面积50m2（互备） | 2 | 23000 | 46000 |  |  | 直径800 | 直径200
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 105.952 | 流量55m3/h 扬程32m （两用一备） | 3 | 3300 | 9900 |  | 循环水泵流量（m3/h） | 105.952 | 105.952
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 2.6 | 流量1.5m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200 |  | 水泵扬程 | 补水泵60m 循环水泵32m | 补水泵10m 循环水泵15m
5 | 二次膨胀罐 |  | φ800 | 460L | 1 | 5200 | 5200 |  | 软化水箱（m3） | 2.6 | 0.2 | 2.8
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 604000 |  | 水处理（m3/h） | 1.56 | 0.12 | 1.68
| 附件及安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 906000 | 板式k=3000w/m ℃ | 换热器面积计算m2 | 93.3333
6t（4200kw）间接供热3台 | [8 empty] | 二次侧 |  | 一次侧
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格 | 锅炉吨位 | 供回水温差℃ | 25 | 25
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS1.75-0.7/95/70-Y(Q)-MF7 | 1400KW | 3 | 257500 | 772500 | 6 | 系统水容量m3 | 78 | 6
2 | 自动软水装置 |  | 2.52 | 2.5m3/h | 1 | 2500 | 2500 |  | 膨胀水量（L） | 2622.36 | 201.72
3 | 软化水箱 |  | 4.2 | 4.5立方米 | 1 | 7700 | 7700 |  | 补水泵流量（m3/h） | 3.9 | 0.3
4 | 一次补水泵 | 上海凯泉 | 0.3 | 流量0.3m3/h 扬程10m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200 |  | 定压罐调节容积（m3） | 0.195 | 0.015
5 | 一次膨胀罐 |  | φ200 | 55L | 1 | 3500 | 3500 |  | 定压罐的容积（m3） | 0.6825 | 0.0525
6 | 一次循环泵 | 上海凯泉 | 158.928 | 流量55m3/h 扬程15m （互备） | 3 | 2600 | 7800 |  | 选择定压罐容积（L） | 700 | 50
7 | 板式换热器 | 淄博泰勒 | 140 | 换热面积50m2（互备） | 3 | 23000 | 69000 |  |  | 直径800 | 直径200
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 158.928 | 流量55m3/h 扬程32m （互备） | 3 | 3300 | 9900 |  | 循环水泵流量（m3/h） | 158.928 | 158.928
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 3.9 | 流量1.5m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200 |  | 水泵扬程 | 补水泵60m 循环水泵32m | 补水泵10m 循环水泵15m
5 | 二次膨胀罐 |  | φ800 | 700L | 1 | 5200 | 5200 |  | 软化水箱（m3） | 3.9 | 0.3 | 4.2
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 884500 |  | 水处理（m3/h） | 2.34 | 0.18 | 2.52
| 附件及安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 1326750 | 板式k=3000w/m ℃ | 换热器面积计算m2 | 140

## 1400kw（直接）
2t（1400kw）直接供热1台 | [8 empty] | 二次侧 |  | 一次侧
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格 | 锅炉吨位 | 供回水温差℃ | 25 | 25
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS1.75-0.7/95/70-Y(Q)-MF7 | 1400KW | 1 | 257500 | 257500 | 2 | 系统水容量m3 | 26 | 2
2 | 自动软水装置 |  | 0.84 | 1.0m3/h | 1 | 1900 | 1900 |  | 膨胀水量（L） | 874.12 | 67.24
3 | 软化水箱 |  | 1.4 | 2立方米 | 1 | 7700 | 7700 |  | 补水泵流量（m3/h） | 1.3 | 0.1
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 52.976 | 流量55m3/h 扬程32m （一用一备） | 2 | 3300 | 6600 |  | 定压罐调节容积（m3） | 0.065 | 0.005
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 1.3 | 流量1.5m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200 |  | 定压罐的容积（m3） | 0.2275 | 0.0175
5 | 二次膨胀罐 |  | φ500 | 250L | 1 | 3500 | 3500 |  | 选择定压罐容积（L） | 250 | 50
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 280400 |  |  | 直径400 | 直径200
| 附件安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 420600 |  | 循环水泵流量（m3/h） | 52.976 | 52.976
[9 empty] | 水泵扬程 | 补水泵60m 循环水泵32m | 补水泵10m 循环水泵15m
4t（2800kw）直接供热2台 | [8 empty] | 软化水箱（m3） | 1.3 | 0.1 | 1.4
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格 |  | 水处理（m3/h） | 0.78 | 0.06 | 0.84
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS1.75-0.7/95/70-Y(Q)-MF7 | 1400KW | 2 | 257500 | 515000 | 板式k=3000w/m ℃ | 换热器面积计算m2 | 46.6667
2 | 自动软水装置 |  | 1.68 | 2.0m3/h | 1 | 2500 | 2500
3 | 软化水箱 |  | 2.8 | 3立方米 | 1 | 7700 | 7700 |  | 二次侧 |  | 一次侧
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 105.952 | 流量55m3/h 扬程32m （两用一备） | 3 | 3300 | 9900 | 锅炉吨位 | 供回水温差℃ | 25 | 25
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 2.6 | 流量1.5m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200 | 4 | 系统水容量m3 | 52 | 4
5 | 二次膨胀罐 |  | φ800 | 460L | 1 | 5200 | 5200 |  | 膨胀水量（L） | 1748.24 | 134.48
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 543500 |  | 补水泵流量（m3/h） | 2.6 | 0.2
| 附件及安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 815250 |  | 定压罐调节容积（m3） | 0.13 | 0.01
[9 empty] | 定压罐的容积（m3） | 0.455 | 0.035
6t（4200kw）直接供热3台 | [8 empty] | 选择定压罐容积（L） | 460 | 50
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格 |  |  | 直径800 | 直径200
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS1.75-0.7/95/70-Y(Q)-MF7 | 1400KW | 3 | 257500 | 772500 |  | 循环水泵流量（m3/h） | 105.952 | 105.952
2 | 自动软水装置 |  | 2.52 | 2.5m3/h | 1 | 2500 | 2500 |  | 水泵扬程 | 补水泵60m 循环水泵32m | 补水泵10m 循环水泵15m
3 | 软化水箱 |  | 4.2 | 4.5立方米 | 1 | 7700 | 7700 |  | 软化水箱（m3） | 2.6 | 0.2 | 2.8
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 158.928 | 流量55m3/h 扬程32m （互备） | 3 | 3300 | 9900 |  | 水处理（m3/h） | 1.56 | 0.12 | 1.68
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 3.9 | 流量1.5m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200 | 板式k=3000w/m ℃ | 换热器面积计算m2 | 93.3333
5 | 二次膨胀罐 |  | φ800 | 700L | 1 | 5200 | 5200
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 801000 |  | 二次侧 |  | 一次侧
| 附件及安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 1201500 | 锅炉吨位 | 供回水温差℃ | 25 | 25
[8 empty] | 6 | 系统水容量m3 | 78 | 6
[9 empty] | 膨胀水量（L） | 2622.36 | 201.72
[9 empty] | 补水泵流量（m3/h） | 3.9 | 0.3
[9 empty] | 定压罐调节容积（m3） | 0.195 | 0.015
[9 empty] | 定压罐的容积（m3） | 0.6825 | 0.0525
[9 empty] | 选择定压罐容积（L） | 700 | 50
[10 empty] | 直径800 | 直径200
[9 empty] | 循环水泵流量（m3/h） | 158.928 | 158.928
[9 empty] | 水泵扬程 | 补水泵60m 循环水泵32m | 补水泵10m 循环水泵15m
[9 empty] | 软化水箱（m3） | 3.9 | 0.3 | 4.2
[9 empty] | 水处理（m3/h） | 2.34 | 0.18 | 2.52
[8 empty] | 板式k=3000w/m ℃ | 换热器面积计算m2 | 140

## 2100kw（间接）
3t（2100kw）间接供热1台 | [8 empty] | 二次侧 |  | 一次侧
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格 | 锅炉吨位 | 供回水温差℃ | 25 | 25
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS2.10-0.7/95/70-Y(Q)-MF7 | 2100KW | 1 | 400000 | 400000 | 3 | 系统水容量m3 | 39 | 3
2 | 自动软水装置 |  | 1.26 | 1.5m3/h | 1 | 1900 | 1900 |  | 膨胀水量（L） | 1311.18 | 100.86
3 | 软化水箱 |  | 2.1 | 2.5立方米 | 1 | 7700 | 7700 |  | 补水泵流量（m3/h） | 1.95 | 0.15
4 | 一次补水泵 | 上海凯泉 | 0.15 | 流量0.2m3/h 扬程10m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200 |  | 定压罐调节容积（m3） | 0.0975 | 0.0075
5 | 一次膨胀罐 |  | φ200 | 50L | 1 | 3500 | 3500 |  | 定压罐的容积（m3） | 0.34125 | 0.02625
6 | 一次循环泵 | 上海凯泉 | 79.464 | 流量80m3/h 扬程15m （一用一备） | 2 | 2600 | 5200 |  | 选择定压罐容积（L） | 350 | 50
7 | 板式换热器 | 淄博泰勒 | 70 | 换热面积80m2（一用一备） | 2 | 35200 | 70400 |  |  | 直径600 | 直径200
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 79.464 | 流量80m3/h 扬程32m （一用一备） | 2 | 3300 | 6600 |  | 循环水泵流量（m3/h） | 79.464 | 79.464
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 1.95 | 流量2.0m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 2200 | 4400 |  | 水泵扬程 | 补水泵60m 循环水泵32m | 补水泵10m 循环水泵15m
5 | 二次膨胀罐 |  | φ600 | 350L | 1 | 3500 | 3500 |  | 软化水箱（m3） | 1.95 | 0.15 | 2.1
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 506400 |  | 水处理（m3/h） | 1.17 | 0.09 | 1.26
| 附件安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 759600 | 板式k=3000w/m ℃ | 换热器面积计算m2 | 70
6t（4200kw）间接供热2台 | [8 empty] | 二次侧 |  | 一次侧
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格 | 锅炉吨位 | 供回水温差℃ | 25 | 25
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS2.10-0.7/95/70-Y(Q)-MF7 | 2100KW | 2 | 400000 | 800000 | 6 | 系统水容量m3 | 78 | 6
2 | 自动软水装置 |  | 2.52 | 2.5m3/h | 1 | 2500 | 2500 |  | 膨胀水量（L） | 2622.36 | 201.72
3 | 软化水箱 |  | 4.2 | 4.5立方米 | 1 | 13000 | 13000 |  | 补水泵流量（m3/h） | 3.9 | 0.3
4 | 一次补水泵 | 上海凯泉 | 0.3 | 流量0.3m3/h 扬程10m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200 |  | 定压罐调节容积（m3） | 0.195 | 0.015
5 | 一次膨胀罐 |  | φ200 | 50L | 1 | 3500 | 3500 |  | 定压罐的容积（m3） | 0.6825 | 0.0525
6 | 一次循环泵 | 上海凯泉 | 158.928 | 流量55m3/h 扬程15m （两用一备） | 3 | 2600 | 7800 |  | 选择定压罐容积（L） | 680 | 50
7 | 板式换热器 | 淄博泰勒 | 140 | 换热面积80m2（互备） | 2 | 35200 | 70400 |  |  | 直径800 | 直径200
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 158.928 | 流量55m3/h 扬程32m （两用一备） | 3 | 3300 | 9900 |  | 循环水泵流量（m3/h） | 158.928 | 158.928
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 3.9 | 流量4.0m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 2200 | 4400 |  | 水泵扬程 | 补水泵60m 循环水泵32m | 补水泵10m 循环水泵15m
5 | 二次膨胀罐 |  | φ800 | 700L | 1 | 5200 | 5200 |  | 软化水箱（m3） | 3.9 | 0.3 | 4.2
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 919900 |  | 水处理（m3/h） | 2.34 | 0.18 | 2.52
| 附件及安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 1379850 | 板式k=3000w/m ℃ | 换热器面积计算m2 | 140
9t（6300kw）间接供热3台 | [8 empty] | 二次侧 |  | 一次侧
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格 | 锅炉吨位 | 供回水温差℃ | 25 | 25
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS2.10-0.7/95/70-Y(Q)-MF7 | 2100KW | 3 | 400000 | 1200000 | 9 | 系统水容量m3 | 117 | 9
2 | 自动软水装置 |  | 3.78 | 4.0m3/h | 1 | 4000 | 4000 |  | 膨胀水量（L） | 3933.54 | 302.58
3 | 软化水箱 |  | 6.3 | 6.5立方米 | 1 | 19500 | 19500 |  | 补水泵流量（m3/h） | 5.85 | 0.45
4 | 一次补水泵 | 上海凯泉 | 0.45 | 流量0.3m3/h 扬程10m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200 |  | 定压罐调节容积（m3） | 0.2925 | 0.0225
5 | 一次膨胀罐 |  | φ200 | 55L | 1 | 3500 | 3500 |  | 定压罐的容积（m3） | 1.0237 | 0.07875
6 | 一次循环泵 | 上海凯泉 | 238.392 | 流量55m3/h 扬程15m （互备） | 3 | 2600 | 7800 |  | 选择定压罐容积（L） | 1000 | 50
7 | 板式换热器 | 淄博泰勒 | 210 | 换热面积80m2（互备） | 3 | 35200 | 105600 |  |  | 直径1000 | 直径200
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 238.392 | 流量55m3/h 扬程32m （互备） | 3 | 3300 | 9900 |  | 循环水泵流量（m3/h） | 238.392 | 238.392
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 5.85 | 流量1.5m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 2200 | 4400 |  | 水泵扬程 | 补水泵60m 循环水泵32m | 补水泵10m 循环水泵15m
5 | 二次膨胀罐 |  | φ1000 | 1000L | 1 | 7300 | 7300 |  | 软化水箱（m3） | 5.85 | 0.45 | 6.3
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 1365200 |  | 水处理（m3/h） | 3.51 | 0.27 | 3.78
| 附件及安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 2047800 | 板式k=3000w/m ℃ | 换热器面积计算m2 | 210

## 2100kw（直接）
3t（2100kw）间接供热1台 | [8 empty] | 二次侧 |  | 一次侧
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格 | 锅炉吨位 | 供回水温差℃ | 25 | 25
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS2.10-0.7/95/70-Y(Q)-MF7 | 2100KW | 1 | 400000 | 400000 | 3 | 系统水容量m3 | 39 | 3
2 | 自动软水装置 |  | 1.26 | 1.5m3/h | 1 | 1900 | 1900 |  | 膨胀水量（L） | 1311.18 | 100.86
3 | 软化水箱 |  | 2.1 | 2.5立方米 | 1 | 7700 | 7700 |  | 补水泵流量（m3/h） | 1.95 | 0.15
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 79.464 | 流量80m3/h 扬程32m （一用一备） | 2 | 3300 | 6600 |  | 定压罐调节容积（m3） | 0.0975 | 0.0075
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 1.95 | 流量2.0m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 2200 | 4400 |  | 定压罐的容积（m3） | 0.34125 | 0.02625
5 | 二次膨胀罐 |  | φ600 | 350L | 1 | 3500 | 3500 |  | 选择定压罐容积（L） | 350 | 50
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 424100 |  |  | 直径600 | 直径200
| 附件安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 636150 |  | 循环水泵流量（m3/h） | 79.464 | 79.464
[9 empty] | 水泵扬程 | 补水泵60m 循环水泵32m | 补水泵10m 循环水泵15m
6t（4200kw）间接供热2台 | [8 empty] | 软化水箱（m3） | 1.95 | 0.15 | 2.1
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格 |  | 水处理（m3/h） | 1.17 | 0.09 | 1.26
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS2.10-0.7/95/70-Y(Q)-MF7 | 2100KW | 2 | 400000 | 800000 | 板式k=3000w/m ℃ | 换热器面积计算m2 | 70
2 | 自动软水装置 |  | 2.52 | 2.5m3/h | 1 | 2500 | 2500
3 | 软化水箱 |  | 4.2 | 4.5立方米 | 1 | 13000 | 13000 |  | 二次侧 |  | 一次侧
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 158.928 | 流量55m3/h 扬程32m （两用一备） | 3 | 3300 | 9900 | 锅炉吨位 | 供回水温差℃ | 25 | 25
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 3.9 | 流量4.0m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 2200 | 4400 | 6 | 系统水容量m3 | 78 | 6
5 | 二次膨胀罐 |  | φ800 | 700L | 1 | 5200 | 5200 |  | 膨胀水量（L） | 2622.36 | 201.72
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 835000 |  | 补水泵流量（m3/h） | 3.9 | 0.3
| 附件及安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 1252500 |  | 定压罐调节容积（m3） | 0.195 | 0.015
[9 empty] | 定压罐的容积（m3） | 0.6825 | 0.0525
9t（6300kw）间接供热3台 | [8 empty] | 选择定压罐容积（L） | 680 | 50
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格 |  |  | 直径800 | 直径200
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS2.10-0.7/95/70-Y(Q)-MF7 | 2100KW | 3 | 400000 | 1200000 |  | 循环水泵流量（m3/h） | 158.928 | 158.928
2 | 自动软水装置 |  | 3.78 | 4.0m3/h | 1 | 4000 | 4000 |  | 水泵扬程 | 补水泵60m 循环水泵32m | 补水泵10m 循环水泵15m
3 | 软化水箱 |  | 6.3 | 6.5立方米 | 1 | 19500 | 19500 |  | 软化水箱（m3） | 3.9 | 0.3 | 4.2
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 238.392 | 流量55m3/h 扬程32m （互备） | 3 | 3300 | 9900 |  | 水处理（m3/h） | 2.34 | 0.18 | 2.52
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 5.85 | 流量1.5m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 2200 | 4400 | 板式k=3000w/m ℃ | 换热器面积计算m2 | 140
5 | 二次膨胀罐 |  | φ1000 | 1000L | 1 | 7300 | 7300
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 1245100 |  | 二次侧 |  | 一次侧
| 附件及安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 1867650 | 锅炉吨位 | 供回水温差℃ | 25 | 25
[8 empty] | 9 | 系统水容量m3 | 117 | 9
[9 empty] | 膨胀水量（L） | 3933.54 | 302.58
[9 empty] | 补水泵流量（m3/h） | 5.85 | 0.45
[9 empty] | 定压罐调节容积（m3） | 0.2925 | 0.0225
[9 empty] | 定压罐的容积（m3） | 1.0237 | 0.07875
[9 empty] | 选择定压罐容积（L） | 1000 | 50
[10 empty] | 直径1000 | 直径200
[9 empty] | 循环水泵流量（m3/h） | 238.392 | 238.392
[9 empty] | 水泵扬程 | 补水泵60m 循环水泵32m | 补水泵10m 循环水泵15m
[9 empty] | 软化水箱（m3） | 5.85 | 0.45 | 6.3
[9 empty] | 水处理（m3/h） | 3.51 | 0.27 | 3.78
[8 empty] | 板式k=3000w/m ℃ | 换热器面积计算m2 | 210

## 2800kw（间接）
4t（2800kw）间接供热1台 | [8 empty] | 二次侧 |  | 一次侧
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格 | 锅炉吨位 | 供回水温差℃ | 25 | 25
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS2.8-0.7/95/70-Y(Q)-MF7 | 2800KW | 1 | 470000 | 470000 | 4 | 系统水容量m3 | 52 | 4
2 | 自动软水装置 |  | 1.68 | 1.5m3/h | 1 | 1900 | 1900 |  | 膨胀水量（L） | 1748.24 | 134.48
3 | 软化水箱 |  | 2.8 | 3立方米 | 1 | 9300 | 9300 |  | 补水泵流量（m3/h） | 2.6 | 0.2
4 | 一次补水泵 | 上海凯泉 | 0.2 | 流量0.2m3/h 扬程10m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200 |  | 定压罐调节容积（m3） | 0.13 | 0.01
5 | 一次膨胀罐 |  | φ200 | 50L | 1 | 3500 | 3500 |  | 定压罐的容积（m3） | 0.455 | 0.035
6 | 一次循环泵 | 上海凯泉 | 105.952 | 流量110m3/h 扬程15m （一用一备） | 2 | 3300 | 6600 |  | 选择定压罐容积（L） | 450 | 50
7 | 板式换热器 | 淄博泰勒 | 93.3333 | 换热面积100m2（一用一备） | 2 | 44000 | 88000 |  |  | 直径600 | 直径200
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 105.952 | 流量110m3/h 扬程32m （一用一备） | 2 | 4200 | 8400 |  | 循环水泵流量（m3/h） | 105.952 | 105.952
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 2.6 | 流量3.0m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 2200 | 4400 |  | 水泵扬程 | 补水泵60m 循环水泵32m | 补水泵10m 循环水泵15m
5 | 二次膨胀罐 |  | φ800 | 450L | 1 | 5200 | 5200 |  | 软化水箱（m3） | 2.6 | 0.2 | 2.8
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 600500 |  | 水处理（m3/h） | 1.56 | 0.12 | 1.68
| 附件安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 900750 | 板式k=3000w/m ℃ | 换热器面积计算m2 | 93.3333
8t（4200kw）间接供热2台 | [8 empty] | 二次侧 |  | 一次侧
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格 | 锅炉吨位 | 供回水温差℃ | 25 | 25
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS2.8-0.7/95/70-Y(Q)-MF7 | 2800KW | 2 | 470000 | 940000 | 8 | 系统水容量m3 | 104 | 8
2 | 自动软水装置 |  | 3.36 | 3.5m3/h | 1 | 3500 | 3500 |  | 膨胀水量（L） | 3496.48 | 268.96
3 | 软化水箱 |  | 5.6 | 6.0立方米 | 1 | 18000 | 18000 |  | 补水泵流量（m3/h） | 5.2 | 0.4
4 | 一次补水泵 | 上海凯泉 | 0.4 | 流量0.5m3/h 扬程10m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200 |  | 定压罐调节容积（m3） | 0.26 | 0.02
5 | 一次膨胀罐 |  | φ200 | 50L | 1 | 3500 | 3500 |  | 定压罐的容积（m3） | 0.91 | 0.07
6 | 一次循环泵 | 上海凯泉 | 211.904 | 流量110m3/h 扬程15m （两用一备） | 3 | 3300 | 9900 |  | 选择定压罐容积（L） | 680 | 50
7 | 板式换热器 | 淄博泰勒 | 186.6667 | 换热面积100m2（互备） | 2 | 44000 | 88000 |  |  | 直径800 | 直径200
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 211.904 | 流量110m3/h 扬程32m （两用一备） | 3 | 4200 | 12600 |  | 循环水泵流量（m3/h） | 211.904 | 211.904
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 5.2 | 流量5.5m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 2200 | 4400 |  | 水泵扬程 | 补水泵60m 循环水泵32m | 补水泵10m 循环水泵15m
5 | 二次膨胀罐 |  | φ800 | 700L | 1 | 5200 | 5200 |  | 软化水箱（m3） | 5.2 | 0.4 | 5.6
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 1088300 |  | 水处理（m3/h） | 3.12 | 0.24 | 3.36
| 附件及安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 1632450 | 板式k=3000w/m ℃ | 换热器面积计算m2 | 186.6667
12t（6300kw）间接供热3台 | [8 empty] | 二次侧 |  | 一次侧
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格 | 锅炉吨位 | 供回水温差℃ | 25 | 25
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS2.8-0.7/95/70-Y(Q)-MF7 | 2800KW | 3 | 470000 | 1410000 | 12 | 系统水容量m3 | 156 | 12
2 | 自动软水装置 |  | 5.04 | 5.5m3/h | 1 | 6000 | 6000 |  | 膨胀水量（L） | 5244.72 | 403.44
3 | 软化水箱 |  | 8.4 | 8.5立方米 | 1 | 25500 | 25500 |  | 补水泵流量（m3/h） | 7.8 | 0.6
4 | 一次补水泵 | 上海凯泉 | 0.6 | 流量0.8m3/h 扬程10m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200 |  | 定压罐调节容积（m3） | 0.39 | 0.03
5 | 一次膨胀罐 |  | φ200 | 100L | 1 | 3500 | 3500 |  | 定压罐的容积（m3） | 1.365 | 0.105
6 | 一次循环泵 | 上海凯泉 | 317.856 | 流量110m3/h 扬程15m （互备） | 3 | 3300 | 9900 |  | 选择定压罐容积（L） | 1400 | 100
7 | 板式换热器 | 淄博泰勒 | 280 | 换热面积100m2（互备） | 3 | 44000 | 132000 |  |  | 直径1000 | 直径200
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 317.856 | 流量110m3/h 扬程32m （互备） | 3 | 4200 | 12600 |  | 循环水泵流量（m3/h） | 317.856 | 317.856
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 7.8 | 流量8.0m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 3000 | 6000 |  | 水泵扬程 | 补水泵60m 循环水泵32m | 补水泵10m 循环水泵15m
5 | 二次膨胀罐 |  | φ1000 | 1400L | 1 | 7300 | 7300 |  | 软化水箱（m3） | 7.8 | 0.6 | 8.4
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 1616000 |  | 水处理（m3/h） | 4.68 | 0.36 | 5.04
| 附件及安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 2424000 | 板式k=3000w/m ℃ | 换热器面积计算m2 | 280

## 2800kw（直接）
4t（2800kw）间接供热1台 | [8 empty] | 二次侧 |  | 一次侧
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格 | 锅炉吨位 | 供回水温差℃ | 25 | 25
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS2.8-0.7/95/70-Y(Q)-MF7 | 2800KW | 1 | 470000 | 470000 | 4 | 系统水容量m3 | 52 | 4
2 | 自动软水装置 |  | 1.68 | 1.5m3/h | 1 | 1900 | 1900 |  | 膨胀水量（L） | 1748.24 | 134.48
3 | 软化水箱 |  | 2.8 | 3立方米 | 1 | 9300 | 9300 |  | 补水泵流量（m3/h） | 2.6 | 0.2
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 105.952 | 流量110m3/h 扬程32m （一用一备） | 2 | 4200 | 8400 |  | 定压罐调节容积（m3） | 0.13 | 0.01
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 2.6 | 流量3.0m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 2200 | 4400 |  | 定压罐的容积（m3） | 0.455 | 0.035
5 | 二次膨胀罐 |  | φ800 | 450L | 1 | 5200 | 5200 |  | 选择定压罐容积（L） | 450 | 50
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 499200 |  |  | 直径600 | 直径200
| 附件安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 748800 |  | 循环水泵流量（m3/h） | 105.952 | 105.952
[9 empty] | 水泵扬程 | 补水泵60m 循环水泵32m | 补水泵10m 循环水泵15m
8t（4200kw）间接供热2台 | [8 empty] | 软化水箱（m3） | 2.6 | 0.2 | 2.8
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格 |  | 水处理（m3/h） | 1.56 | 0.12 | 1.68
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS2.8-0.7/95/70-Y(Q)-MF7 | 2800KW | 2 | 470000 | 940000 | 板式k=3000w/m ℃ | 换热器面积计算m2 | 93.3333
2 | 自动软水装置 |  | 3.36 | 3.5m3/h | 1 | 3500 | 3500
3 | 软化水箱 |  | 5.6 | 6.0立方米 | 1 | 18000 | 18000 |  | 二次侧 |  | 一次侧
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 211.904 | 流量110m3/h 扬程32m （两用一备） | 3 | 4200 | 12600 | 锅炉吨位 | 供回水温差℃ | 25 | 25
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 5.2 | 流量5.5m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 2200 | 4400 | 8 | 系统水容量m3 | 104 | 8
5 | 二次膨胀罐 |  | φ800 | 700L | 1 | 5200 | 5200 |  | 膨胀水量（L） | 3496.48 | 268.96
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 983700 |  | 补水泵流量（m3/h） | 5.2 | 0.4
| 附件及安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 1475550 |  | 定压罐调节容积（m3） | 0.26 | 0.02
[9 empty] | 定压罐的容积（m3） | 0.91 | 0.07
12t（6300kw）间接供热3台 | [8 empty] | 选择定压罐容积（L） | 680 | 50
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格 |  |  | 直径800 | 直径200
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS2.8-0.7/95/70-Y(Q)-MF7 | 2800KW | 3 | 470000 | 1410000 |  | 循环水泵流量（m3/h） | 211.904 | 211.904
2 | 自动软水装置 |  | 5.04 | 5.5m3/h | 1 | 6000 | 6000 |  | 水泵扬程 | 补水泵60m 循环水泵32m | 补水泵10m 循环水泵15m
3 | 软化水箱 |  | 8.4 | 8.5立方米 | 1 | 25500 | 25500 |  | 软化水箱（m3） | 5.2 | 0.4 | 5.6
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 317.856 | 流量110m3/h 扬程32m （互备） | 3 | 4200 | 12600 |  | 水处理（m3/h） | 3.12 | 0.24 | 3.36
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 7.8 | 流量8.0m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 3000 | 6000 | 板式k=3000w/m ℃ | 换热器面积计算m2 | 186.6667
5 | 二次膨胀罐 |  | φ1000 | 1400L | 1 | 7300 | 7300
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 1467400 |  | 二次侧 |  | 一次侧
| 附件及安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 2201100 | 锅炉吨位 | 供回水温差℃ | 25 | 25
[8 empty] | 12 | 系统水容量m3 | 156 | 12
[9 empty] | 膨胀水量（L） | 5244.72 | 403.44
[9 empty] | 补水泵流量（m3/h） | 7.8 | 0.6
[9 empty] | 定压罐调节容积（m3） | 0.39 | 0.03
[9 empty] | 定压罐的容积（m3） | 1.365 | 0.105
[9 empty] | 选择定压罐容积（L） | 1400 | 100
[10 empty] | 直径1000 | 直径200
[9 empty] | 循环水泵流量（m3/h） | 317.856 | 317.856
[9 empty] | 水泵扬程 | 补水泵60m 循环水泵32m | 补水泵10m 循环水泵15m
[9 empty] | 软化水箱（m3） | 7.8 | 0.6 | 8.4
[9 empty] | 水处理（m3/h） | 4.68 | 0.36 | 5.04
[8 empty] | 板式k=3000w/m ℃ | 换热器面积计算m2 | 280