## Sheet1
2t（1400kw）间接供热2台
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 （规格） | 参数 | 数量 | 单价 | 间接价格
1 | 铸铁热水锅炉 | 山东前田 | ZZS0.7-0.7/95/70-Y(Q)-MF5 | 700KW 两台 | 2 | 185000 | 370000
2 | 自动软水装置 |  | 0 | 1.0m3/h | 1 | 1900 | 1900
3 | 软化水箱 |  | 0 | 1.5立方米 | 1 | 5000 | 5000
4 | 一次补水泵 | 上海凯泉 | 0 | 流量0.2m3/h 扬程10m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200
5 | 一次膨胀罐 |  | φ200 | 50L | 1 | 3500 | 3500
6 | 一次循环泵 | 上海凯泉 | 0 | 流量27m3/h 扬程15m （两用一备） | 3 | 2200 | 6600
7 | 板式换热器 | 淄博泰勒 | 0 | 换热面积25m2（互备） | 2 | 11500 | 23000
8 | 二次循环泵 | 上海凯泉 | 0 | 流量27m3/h 扬程32m （两用一备） | 3 | 3600 | 10800
4 | 二次补水泵 | 上海凯泉 | 0 | 流量2.0m3/h 扬程60m （一用一备） | 2 | 1600 | 3200
5 | 二次膨胀罐 |  | φ500 | 250L | 1 | 3500 | 3500
|  |  |  | 设备费用（元） |  |  | 430700
| 附件及安装费用 |  | 占设备费用50% | 总价（元） |  |  | 646050